# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：同心县人民医院下马关分院建设项目

建设单位（盖章）：同心县卫生健康局

编制日期：     2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同心县人民医院下马关分院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-640324-23-01-776175 |
| 建设单位联系人 | 马正录 | 联系方式 | 13995252346 |
| 建设地点 | 宁夏回族 自治区 吴忠 市 同心 县 下马关 镇下马线与韦四路交叉口西北角 |
| 地理坐标 |  |
| 国民经济 行业类别 | 〔Q8411〕 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84；108医院 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和 改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 同发改审发[2022]76号 |
| 总投资（万元） | 11861.08 | 环保投资 （万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 1.01 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 22794 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1：《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》宁政办发〔2021〕77号，自治区人民政府办公厅，2021.11.09； 2：《宁夏回族自治区医疗卫生服务体系建设“十四五”规划》，宁夏回族自治区卫生健康委员会，2022.01.12。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》的相符性分析 根据《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》的相关要求，“十四五”期间是我区在全面建成小康社会基础上，推进社会主义现代化建设的重要时期，也是全面推进全区医疗保障制度改革发展的重要战略机遇期，同时，全区医疗保障事业面临着发展不平衡、保障不充分、改革不协同等现实困难和挑战。伴随经济发展增速放缓、财政对民生保障领域投入压力增大，城乡居民可持续性筹资运行机制尚未形成，医保基金筹资支付压力进一步加大。 本项目属于综合医院建设项目，建设于同心县下马关镇，项目建成后可为乡镇居民提供基础医疗服务，可有效提高基本医疗卫生的公平性、可行性。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》的要求。 2、本项目与《宁夏回族自治区医疗卫生服务体系建设“十四五”规划》的相符性分析 《宁夏回族自治区医疗卫生服务体系建设“十四五”规划》中指出，“十三五”时期是我区卫生健康事业改革力度最大、发展最快、群众受益最多的五年，但也存在着医疗卫生资源配置不够均衡的问题，我区医疗卫生资源主要集中于川区和城市。 本项目建成后可有效满足乡镇居民公共卫生安全和人民健康需要，健全乡镇卫生服务体系，加快优质医疗资源扩容布局。因此本项目建设符合《宁夏回族自治区医疗卫生服务体系建设“十四五”规划》的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、项目与自治区“生态保护红线”及“三线一单”生态环境分区管控要求相符性分析 1、与自治区生态红线相符性 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》，宁夏回族自治区生态保护红线包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5大类9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图，本项目不在宁夏回族自治区生态保护红线范围内，具体详见图1。 2、与自治区“三线一单”生态环境分区管控要求相符性 根据宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号），全区总体性生态环境管控要求：包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类单元总体管控要求。 本项目位于吴忠市同心县下马关镇，属于一般管控单元。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。项目符合相关产业政策，在严格落实污染防控措施前提下，项目建成后污染物均可得到合理处置，因此能够满足一般管控单元要求。项目与宁夏回族自治区生态环境分区管控位置关系见图2。 二、项目与吴忠市“三线一单”符合性分析 1、“三线一单”符合性分析 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），本项目与吴忠市的“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析如下： 1.1生态保护红线符合性分析 吴忠市生态保护红线是衔接落实宁夏回族自治区人民政府2018年6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），本项目位于同心县下马关镇下马线与韦四路交叉口西北角，不在吴忠市生态保护红线范围内。本项目与吴忠市生态保护红线的位置关系见图3。 因此，本项目的建设与生态保护红线相协调。 1.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线及分区管控 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》中吴忠市同心县的数据和结论，剔除沙尘天气影响后SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，本项目所在区域为达标区。满足大气环境质量标准。 本项目位于大气环境分区管控区中的一般管控区内，见图4。管控要求为：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。本项目产生的废气主要是污水处理站运营期散发的恶臭，经加盖密闭等措施处理后，废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3浓度标准值，因此满足大气环境分区管控要求。 （2）水环境质量底线及分区管控 本项目所在地的主要地表水体为甜水河，本次评价甜水河水质现状资料采用《同心县2019年国家重点生态功能区县城生态环境及农村环境质量试点现状监测报告》中韦州镇甜水河的现状监测数据可知，2019年甜水河韦州断面氟化物超标，其余各项水质监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求。超标原因为区域地质条件所导致。 本项目废水经预处理达标后排入污水管网，最终进入下马关污水处理站处理。不直接进入区域地表水体，不会改变区域水环境质量现状，满足水环境质量底线要求。 本项目位于水环境分区管控区中的一般管控区内，见图5。管控要求为：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。本项目废水经化粪池处理后进入医院污水处理站中处理，医院污水处理站采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺，处理后废水达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关镇污水处理站接管标准后，排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站，因此满足水环境分区管控要求。 （3）土壤污染风险防控底线及分区管控 依据“土十条”及国家、自治区相关要求，设定土壤环境风险管控底线目标。本项目位于吴忠市同心县下马关镇，本项目医疗垃圾暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）第6.3.1条要求：在医疗垃圾暂存间地面防渗采用1.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）并采用医院专用PVC卷装塑料板地面进行铺设。污水处理站防渗采用性能应与1.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；柴油发电机房采取铺设厚度不小1.5mm的HDPE防渗膜，防渗技术要求为：等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。项目实施防渗措施后对土壤污染影响较小，不会改变区域内环境质量现状，满足土壤污染风险防控底线要求。 本项目位于土壤污染风险一般管控区内，见图6。管控要求为：染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。本项目在采取分区防渗措施后，对土壤影响较小，满足土壤污染风险防控要求。 1.3资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目位于吴忠市同心县下马关镇，具体地理位置见图7，周边环境示意见图8。同时本项目不涉及燃煤设施，不消耗煤炭资源，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 （2）水资源利用上线及分区管控 本项目位于水资源利用上线一般管控区内，新增新鲜水用量为25322.5m3/a，消耗量相对区域资源利用总量较小，符合水资源利用上线及分区管控要求。 （3）土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为吴忠市土地资源利用上线要求。 本项目位于吴忠市同心县下马关镇，项目占地面积为22794m2，不涉及土地资源重点管控区，因此符合土地资源利用上线及分区管控要求。 1.4生态环境准入清单符合性分析 对照吴忠市环境管控单元分布图，本项目位于同心县韦州镇、下马关镇、田老庄乡一般管控单元（ZH64032430002），具体位置关系见图9。本次根据《吴忠市生态环境准入清单》中同心县韦州镇、下马关镇、田老庄乡一般管控单元的管控要求，分析本项目与其管控单元生态环境准入清单符合性，具体见表1-1。 表1-1 本项目与准入清单符合性分析 管控要求 本项目 符合性 同心县韦州镇、下马关镇、田老庄乡一般管控单元 空间布局约束 本项目不属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的项目。 符合 不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 / / / 资源开发效率要求 / / / 2.项目选址合理性分析 根据《综合医院建设标准》（建标110-2021）中的相关要求：本项目位于同心县下马关镇下马线与韦四路交叉口西北角，项目区地形规整，工程地质和水文地质条件较好，远离地震断裂带；项目建设地点周围市政基础设施完善，交通便利；项目区南侧与韦四路有城市绿地相隔，可有效隔绝交通噪声和汽车尾气等外环境污染；项目东侧为下马线，南侧为韦四路，西、北两侧均为空地，周围无易燃易爆的生产和贮存区，不紧邻噪声源、震动源和电磁场等区域。综上所述，本项目的选址是合理的。 3.与《医院污水处理工程技术规范》的相符性分析 本项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）要求比较及符合性见表1-2。 4.与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的相符性分析 本项目与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）要求比较及符合性见表1-3。 |

表1-2  与《医院污水处理工程技术规范》的符合性分析

| 类别 | 规范内容 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置 | 本项目污水处理设施为全密闭式，采取防渗措施 | 符合 |
|  | 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求 | 本项目废水经处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准 | 符合 |
|  | 医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处理技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定 | 本项目污泥加入石灰消毒后委托具有相应资质的单位定期集中处置，本项目不进行储存 | 符合 |
|  | 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定 | 本项目通过选用低噪设备，采用隔声减振等措施，项目四周厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 符合 |
|  | 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰 | 本项目污水处理工程属于密闭式，臭气逸散极少，噪音经设备合理布置、基础减振，对病人干扰较小 | 符合 |
|  | 非传染病医院污水，若处理出水排入中断已建有正常运行的二级污水处理站的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺 | 发热门诊污水单独收集并处理后与综合废水合并处理； “格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺 | 符合 |

由上表可知，本项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）相关要求相符。

表1-3  与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》符合性分析

| 类别 | 规范内容 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库房 | 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡 | 本项目医疗废物与生活垃圾分开存放，医疗垃圾暂存间选址地基高度满足要求，可防雨淋 | 符合 |
|  | 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入 | 本项目医疗垃圾暂存间设置于附属用房一楼，该地区人员流动少，方便医疗废物的装卸、装卸人员出入 | 不符合 |
|  | 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施 | 本项目医疗垃圾暂存间采取全封闭措施，并设有专人进行管理 | 符合 |
|  | 地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理。 | 本项目医疗垃圾暂存间已按照危险废物暂存间要求进行防渗 | 符合 |
|  | 避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件 | 医疗垃圾暂存间选址背阴，并设有照明、通风设施 | 符合 |
|  | 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识 | 医疗垃圾暂存间内贴有“禁止吸烟、饮食”的警示标识 | 符合 |
|  | 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识 | 医疗垃圾暂存间外已按照GB15562.2要求，贴有警示标识 | 符合 |
| 暂时贮存时间 | 确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h | 本项目医疗废物日产日清 | 符合 |
| 管理制度 | 医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施 | 建设单位已制定医疗废物暂存的规章制度和管理要求 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）的要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 同心县人民医院下马关分院建设项目，工程建设内容为：新建门诊综合楼、住院部、餐厅宿舍、附属用房、发热门诊、配套绿化等。医院总建筑面积11800平方米，年接待就诊量为73000人次，共有停车位172个，床位设置100张，员工110人。项目运营期所用氧气均外购，不涉及氧气制造。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及绿化工程组成，本项目具体工程组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 分类 工程名称 建设内容 主体 工程 门诊楼 三层，建筑面积6100m2 一层建筑面积2502m2。包括：门厅、大厅、成人急诊、抢救室、挂号、收费、放射科、功能检查室、中药房、西药房、水处理间、去污区、值班室、消防控制室、卫生间 二层建筑面积1733m2。包括：检验科、内科诊室、外科诊室、眼科诊室、耳鼻喉诊室、中医科诊室、儿科门诊、儿科急诊、卫生间 三层建筑面积1733m2。包括：中手术室、小手术室、办公室、会议室、信息机房、妇产科门诊、计划生育手术室、卫生间 住院楼 三层，建筑面积3000m2 一层建筑面积1050m2。包括：三人间病房13间、监护病房1间、护士站、配药室、治疗室、护士办公室、医生办公室、污物暂存间、连廊、卫生间 二层建筑面积950m2。包括：三人间病房13间、监护病房1间、护士站、配药室、治疗室、护士办公室、医生办公室、污物暂存间、卫生间 三层建筑面积950m2。包括：三人间病房6间、分娩室、隔离分娩室、待产室、洗婴室、器械室、消毒室、洁净物品室、护士站、配药室、治疗室、医生办公室、污物暂存间、卫生间 餐厅、宿舍 二层，建筑面积1500m2 一层建筑面积725m2。包括：双人间宿舍12间、值班室、患者餐厅、后厨、卫生间 二层建筑面积725m2。包括：双人间宿舍14间、医生餐厅、后厨、卫生间 辅助工程 附属用房 二层，建筑面积1500m2 地上一层建筑面积350m2。包括：吸引间、储气罐间、汇流排间、医疗废物暂存间、柴油发电机房、储油间、配电室 地下一层建筑面积350m2。包括：消防水池（432立方米），消防水泵房、空气源热泵机房、鼓风机房、加药间 医疗垃圾暂存间 位于附属用房1层，建筑面积50m2，采用6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）再铺设医院专用PVC卷装塑料板地面 发热门诊 一层，建筑面积500m2 一层建筑面积500m2。肠道门诊：挂号、药房、采血化验室、诊室4间、卫生间，CT室；发热门诊：挂号、药房、采血化验室、诊室3间、清洁间、污洗间、留观室2间、治疗室、控制室、卫生间；医护人员部分：男女更衣室、淋浴室、穿防护服、脱防护服、缓冲间及办公室 公用 工程 供水 由下马关镇市政供水管网提供，本项目用水主要为医护人员用水，门诊、急诊用水，住院患者用水，餐厨用水，总新鲜水用量为69.38m3/d（25322.5m3/a） 排水 本项目医护人员用水，门诊、急诊用水，住院患者废水经污水处理站处理，总排水量为53.68m3/d（19593.2m3/a）（污水处理工艺采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺，设计日处理量80m3），达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关镇污水处理站接管标准后，排入市政污水管网，最终进下马关镇污水处理站。 供电 本项目用电由下马关镇市政电网统一供给 供暖 本项目采用空气源热泵+电锅炉作为采暖热源 环保工程 废气治理 污水处理站采用密闭结构，加盖处理；厨房油烟经过净化处理后经烟道达标排放； 废水治理 医护人员用水，门诊、急诊用水，住院患者废水，餐厨废水经污水处理站处理，污水处理采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺，处理后废水达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准后，排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站 固体废物 生活垃圾、餐厨垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理 医疗废物属于危险废物，分类收集后的废弃物，进行必要的消毒处理后，存放在医疗垃圾暂存间内。定期交由有资质单位处理，并记录台账 医院污水处理站污泥属于危险废物，本项目产生的污泥加石灰消毒后交由有资质单位处置 餐厨垃圾分类收集后，交由有资质单位统一清运 噪声治理 合理布置、基础减振，建筑隔声，加强管理 地下水防治 本项目地下水防治区为医疗垃圾暂存间（50m2）、污水处理站和柴油发电机房，本项目医疗垃圾暂存间防渗采用1.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）再铺设医院专用PVC卷装塑料板地面，污水处理站防渗采用性能应与1.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；柴油发电机房采取铺设厚度不小1.5mm的HDPE防渗膜，防渗技术要求为：等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 绿化工程 绿化 绿化总面积7588m2，绿化率为33.29%。绿化内容包括建筑物周边空地和康复花园， 2、项目就诊人数及床位 本项目就诊人数及床位见表2-2。 表2-2 项目就诊人数及床位情况一览表 就诊人数 73000人次/a 床位 100床 3、项目主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅料及能源消耗情况具体情况见表2-3。 表2-3 主要原辅料及能源消耗情况 序号 项目名称 单位 消耗量 备注 原辅材料 1 输液器（各规格、各品牌） 套/a 9000 外购 2 注射器（各规格、各品牌） 支/a 15000 外购 3 酒精 75%，500ml t/a 15 外购 75%，100ml t/a 15 95%，500ml t/a 15 4 医疗手套（各规格、各品牌、一次性） 副/a 10000 外购 5 医疗口罩（各规格、各品牌、一次性） 包/a 10000 外购 6 棉签 包/a 2000 外购 7 消毒液 t/a 3 外购 8 次氯酸钠（消毒粉） t/a 1 外购 9 石灰粉 Kg/a 62 外购 10 柴油 t/a 0.85 外购 能源 1 水 m3/a 25322.5 市政管网提供 2 电 万kW•h/a 90 市政供电管网 统一供给 表2-4 主要原辅料及物理化性质及毒理特征一览表 名称 分子式 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 乙醇 CH3CH2OH 无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发）。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.79，饱和蒸气压5.33（19℃）kPa，燃烧热1365.5kJ/mol。医药上常用于杀菌消毒。 闪点12℃，引燃温度363℃，易燃液体 LD50： 37620mg/m3（大鼠吸入） 次氯酸钠 NaClO 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味；溶解性：溶于水；熔点（℃）：-6；沸点（℃）：102.2；相对密度（水=1）：1.10 / LD50：8500mg/kg（小鼠经口） 4、放射性设备 本项目涉及X光机等医用射线装置。根据原环保部发布的“射线装置分类办法（2017年）”，医用X射线机和放射诊断用普通X射线机属于“分类办法”中Ⅲ类射线装置。本次评价不对项目辐射影响进行评价。 5、项目平面布置 本项目平面设计根据《综合医院建设标准》（2018年最新版）的要求。本项目东、南两侧共设置3个入口，医患和人车等流线组织清晰，避免交叉感染；在满足使用功能和安全卫生要求的前提下，在本项目西侧预留二期住院部位置，后期根据下马关镇医疗发展及人口数的变化做二期规划；项目病房及医务人员用房全部朝南，具有良好朝向；项目门诊、住院部等位于污水处理站南侧，属院区主导风向上风向；项目配套建设患者康复活动场地。因此，本项目平面布置合理。项目总平面布置见图10。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员110人，三班制，每班工作8h，年工作365天。 7、水平衡分析 7.1给水 项目用水由市政供水管网供给，本项目用水主要为医护人员用水，住院患者用水、门诊、急诊用水，绿化用水，餐厨用水，总新鲜水用量为69.38m3/d（25322.5m3/a）。 本项目用水定额计算依据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）与《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）具体用水定额见表2-4。 表2-4 本项目用水定额一览表 序号 项目用水 用水分类 定额单位 定额 1 医护人员用水 机关、企事业单位 L/（人·d） 250 2 住院患者用水 中型医院 L/（床·d） 300 3 门诊、急诊用水 / L/人·d 15 4 绿化用水 / L/m2 3 5 餐厨用水 / L/人˙餐 20 本项目为综合医院。根据建设单位提供资料，项目检验科在血液、血清、化学分析中所用试剂组成成分中不含铬类化合物及氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等具有毒性的含氰化合物，无含铬、含氰污水产生；放射科产生的放射性污水经统一收集后外运处理。放射科等科室照片采用激光打印，无洗印污水产生。 ①医护人员用水 本项目医护职工110人，用水量按250L/（人·d）计，则职工生活用水量为27.5m3/d（10037.5m3/a）。 ②门诊、急诊用水 本项目平均日就诊人数200人次/d，用水量按15L/人·d计，则门诊、急诊就诊人员用水量为3m3/d（1095m3/a）。 ③住院患者用水 医院床位100床，用水量按300L/（床·d），则项目住院患者用水量为30m3/d（10950m3/a）。 ④绿化用水 本项目绿化总面积为7588m2，用水量按每天每平3L，则绿化用水量为2.28m3/d（831m3/a） ⑤餐厨用水 项目设置职工厨房和餐厅，可供本单位110人就餐，根据类比调查，厨房依据用餐人数的用水量为20L/人·餐，项目按一天供餐三次，年运行时间按365天计，则本项目职工食堂用水量为6.6m3/d（2409m3/a）。 7.2排水 （1）雨水 项目区采用雨污分流制排水系统，雨水由地面汇流后排至周边绿地中及附近的雨水口最终排入南侧韦四路市政污水管网 （2）废水 本项目废水主要为医护人员用水，门诊、急诊废水，住院患者废水，总排水量为53.68m3/d（19593.2m3/a）。 ①医护人员生活污水 本项目医护人员生活用水量为27.5m3/d（10037.5m3/a），生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为22m3/d（8030m3/a）。 ②门诊、急诊废水 本项目门诊、急诊就诊人员用水量为3m3/d（1095m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则门诊、急诊废水产生量为2.4m3/d（876m3/a）。 ③住院患者废水 本项目住院患者用水量为30m3/d（10950m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则住院患者废水产生量为24m3/d（8760m3/a）。 ④餐厨废水 本项目职工食堂用水量为6.6m3/d（2409m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则餐厨废水排放量为5.28m3/d（1927.2m3/a）。 本项目发热门诊污水单独收集并处理后与综合废水合并处理后，排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站处理。项目用排水情况见表2-5。 表2-5 项目用排水情况表 单位：m3/d 用水单元 新鲜水量(m3/d) 消耗量(m3/d) 排水量(m3/d) 去向 医护人员用水 27.5 5.5 22 餐厨废水经隔油池预处理、发热门诊污水单独收集并处理后与综合废水合并经污水处理站处理后，排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站 门诊、急诊用水 3 0.6 2.4 住院患者用水 30 6 24 绿化用水 2.28 2.28 0 餐厨废水 6.6 1.32 5.28 合计 69.38 15.7 53.68 7.3绿化用水 因本项目地段暂时无市政中水管网，绿化用水先考虑由市政管网供给，并和其他系统分开独立设置绿化管网，绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒，并设置单独用水计量装置。 本项目水平衡见图6。 图6 项目水平衡图（单位:m3/d） 8、项目环保投资 本项目建设过程中，对其排放的污染物采取了行之有效的环境保护措施。各项措施的具体投资情况见表2-6。 表2-6 环保投资一览表 治理时段 治理对象 治理措施 环保投资（万元） 施工期 生活废水 临时旱厕 5 建筑垃圾、生活垃圾 建筑垃圾、生活垃圾设分类收集箱 5 运营期 废气治理 污水处理站采用密闭式结构；厨房油烟经过净化处理后达标排放 10 废水治理 1座污水处理站（日处理量80m3），采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺。1座隔油池。并设置一台废水流量在线监测装置 50 固体废物处置 生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾 生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾设分类收集桶 5 医疗废物 医疗废弃物分类收集后，进行必要的消毒处理后，置于专用临时储存柜（箱）中，存放至医疗垃圾暂存间，由专用车辆送往医疗垃圾集中处置中心进行集中处理 20 污水处理站 污泥 本项目污泥加入石灰消毒后委托具有相应资质的单位集中处置，本项目不进行储存 噪声治理 合理布置、基础减振，厂房建筑隔声，加强管理。 10 地下水防治 医疗垃圾暂存间防渗采用6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）再铺设医院专用PVC卷装塑料板地面，污水处理站防渗采用性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效 10 总计 120 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污情况 施工期工艺流程及产污环节示意图见图7。 图7 施工期工艺流程及产污环节图 1.2施工期主要产排污环节 （1）废气：施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的NO2、CO、烃类等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，最为突出的是施工扬尘。 （2）废水：主要来源于施工人员产生的生活污水、施工场地废水、等，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染。 （3）噪声：项目建设时施工噪声和运输车辆引起的交通噪声对项目周边影响较大，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。 （4）固体废物：项目施工过程中会产生弃土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期工艺流程及产排污情况 2.1运营期工艺流程 运营期工艺流程及产污环节示意图见图8。 图8 运营期工艺流程及产污环节图 2.2 运营期主要产排污环节 （1）废气 本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭，厨房油烟。 （2）废水 本项目运营期废水主要为医护人员生活污水、门诊、急诊废水、住院患者废水、餐厨废水。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要为污水处理站水泵、风机噪声。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、中药药渣、医疗废物、污水处理站污泥、餐厨垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目施工前地块现状为空地，无与项目有关的原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目位于吴忠市同心县，本项目所在区域环境质量现状采用《2020年宁夏生态环境状况公报》同心县的环境空气质量数据，具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 79（68） 70 97 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37（34） 35 97 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 CO 日平均第95百分位数（mg/m3） 1.2 4 0.3 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 126 160 79 达标 注：（）为剔除沙尘天气影响后污染区浓度 由表3-1可知，剔除沙尘天气影响后SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求。因此，本项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地的主要地表水体为甜水河，位于本次评价甜水河水质现状资料采用《同心县2019年国家重点生态功能区县城生态环境及农村环境质量试点现状监测报告》中韦州镇甜水河的现状监测数据进行地表水环境质量现状评价。水体评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测数据表 单位：mg/L 序号 指标数监测项目 平均值 GB/T14848-93Ⅲ类标准(mg/L) 最大超标倍数 1 pH 8.385 6～9 - 2 溶解氧 6.2925mg/L ≥5 - 3 高锰酸盐指数 2.025mg/L ≤6 - 4 COD 17mg/L ≤20 5 BOD5 1.6mg/L ≤4 - 6 NH3-N 0.0655mg/L ≤1 - 7 总磷 0.025mg/L ≤0.2 - 8 总氮 32.825ug/L ≤1 - 9 铜 12.875ug/L ≤1 - 10 锌 0.002mg/L ≤1 - 11 氟化物 2.53mg/L ≤1 1.53 12 砷 2.475ug/L ≤0.05 - 13 汞 0.04ug/L ≤0.0001 - 14 硒 7.825ug/L ≤0.01 - 15 铅 1.2ug/L ≤0.05 - 16 镉 0.3425ug/L ≤0.005 - 17 六价铬 0.03mg/L ≤0.05 - 18 氰化物 0.004mg/L ≤0.2 - 19 挥发酚 0.0003mg/L ≤0.005 - 20 石油类 0.07mg/L ≤0.05 - 21 阴离子表面活性剂 0.145mg/L ≤0.2 - 22 硫化物 0.005mg/L ≤0.2 - 23 粪大肠菌群 535 ≤10000 - 由表3-2可知，甜水河韦州断面氟化物超标，超标原因为区域地质条件所导致。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。不进行声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目用地范围内无生态保护目标，不进行生态环境质量现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目医疗垃圾暂存间、污水处理站和柴油发电机房为防渗区，对可能泄露污染物的污染区地面进行防渗设计。医疗垃圾暂存间防渗采用1.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）再铺设医院专用PVC卷装塑料板地面；污水处理站防渗采用性能应与1.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；柴油发电机房采取铺设厚度不小1.5mm的HDPE防渗膜，防渗技术要求为：等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。因此不存在地下水、土壤污染途径。故不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目所在区域大气环境保护目标一览表 类别 名称 坐标 保护 对象 相对厂址方位及距离 环境功能区保护要求 E N 大气环境 南关村 居民 W、485m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改单中二级标准 下马关镇 政府 居民 E、481m 同心县法院下马关法庭 办公 NW、400m 同心县下马关派出所 办公 NW、472m 2.声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围无内声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4.生态环境 产业园区外建设项目新增用地的，应明确用地范围内生态环境保护目标。本项目在规划用地内进行建设，属于新增用地，但用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营期废气主要为污水处理过程产生的恶臭气体和餐厨油烟。执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3浓度标准值、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2浓度标准值，标准数值见表3-4。 表3-4 废气污染物浓度标准 序号 控制项目 标准值 标准来源 1 氨/（mg/m3） 1.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3浓度标准 2 硫化氢/（mg/m3） 0.03 3 臭气浓度（无量纲） 10 4 餐厨油烟/（mg/m3） 2.0 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2浓度标准值 2、废水 根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及其附件《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》要求：疫情期间，接收新型冠状病毒感染的肺炎患者或疑似患者诊疗的定点医疗机构（医院、卫生院等）、相关临时隔离场所以及研究机构等产生的污水应作为传染病医疗机构污水进行管控，强化杀菌消毒，确保出水粪大肠菌群数等各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》的相关要求。本项目采用次氯酸钠作为消毒剂，结合《通知》及附件要求的具体指标，本项目废水排放口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值3-5。 表3-5 废水污染物浓度标准 序号 污染物 标准值 1 粪大肠菌群数（MPN/L） 100 2 肠道致病菌 不得检出 3 肠道病毒 不得检出 4 pH 6-9 5 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） 60 60 6 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） 20 20 7 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） 20 20 8 氨氮（mg/L） 15 9 石油类（mg/L） 5 10 阴离子表面活性剂（mg/L） 5 11 色度（稀释倍数） 30 12 挥发酚（mg/L） 0.5 13 总氰化物（mg/L） 0.5 14 总汞（mg/L） 0.05 15 总镉（mg/L） 0.1 16 总铬（mg/L） 1.5 17 六价铬（mg/L） 0.5 18 总砷（mg/L） 0.5 19 总铅（mg/L） 1.0 20 总银（mg/L） 0.5 21 总余氯（mg/L） （直接排入水体的要求） 0.5 备注：1、采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5~10mg/L； 2、采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 3、依据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及其附件《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》要求：采用液氯、二氧化氯、氯酸钠、漂白粉或漂白精消毒时，参考有效氯投加量为50mg/L。消毒接触池的接触时间≥1.5小时，余氯量大于6.5mg/L（以游离氯计），粪大肠菌群数<100个/L。若因现有氯化消毒设施能力限制难以达到前述接触时间要求，接触时间为1.0小时的，余氯大于10mg/L（以游离氯计），参考有效氯投加量为80mg/L，粪大肠菌群数<100个/L；若接触时间不足1.0小时的，投氯量与余氯还需适当加大。 3、噪声 项目运营期噪声执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB3069-2008）中2类标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，具体标准详见表3-6。 表3-6 环境噪声排放标准表 阶段 位置 噪声限制 标准来源 昼间 夜间 施工期 施工厂界噪声 70 55 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运行期 厂界噪声 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中2类标准 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥。 4.1生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾 项目运营期生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾在医院内设置垃圾箱分类收集，收集后由环卫部门统一清运处置。 4.2医疗废物 项目产生的医疗废物的收集、贮存、运输执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及其修改单。 4.3污水处理站污泥 污根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及其附件《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》要求： ①污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24小时产泥量，且不宜小于1m3。贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。 ②应尽量避免进行与人体暴露的污泥脱水处理，尽可能采用离心脱水装置。 ③医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 ④污泥清掏前应按照《医疗机构水污染物排放标准》表4医疗机构污泥控制标准，具体标准限值详见表3-7。 表3-7 医疗机构污泥控制标准一览表 医疗机构 类别 粪大肠菌群数 （MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率% 传染病医疗机构 ≤100 不得检出 不得检出 / ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据宁夏回族自治区生态环境保护领导小组办公室于2021年12月28日《关于印发<宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案>的通知》（宁生态环保办【2021】14号），全区“十四五”时期对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs实施总量控制，对重点工程减排量实施总量核算，统一要求，统一考核，设定全区主要污染物总量控制目标。 结合本项目污染物排放特征，确定项目主要污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。本项目产生的废水为53.68m3/d，COD排放量为5.88t/a，NH3-N排放量为0.98t/a。 由分析结果可知，本项目建成后需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气污染防治措施 本项目施工期大气污染主要为施工扬尘。施工期应落实如下施工扬尘污染防治措施： (1)施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 (2)对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 (3)土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报4级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 (4)施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。 (5)现场主要道路必须进行硬化，防止起尘。施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；辆冲洗设施要完好、有效，正常使用。 (6)建筑工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 (7)禁止现场配制、搅拌砂浆和混凝土。 (8)工程完工后应及时清理和平整场地，按要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 2、施工期废水污染防治措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： (1)工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境； (2)施工时产生的废水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、生产废水经沉沙池沉淀后回用到场地洒水降尘； (3)施工期生活污水主要包括施工人员的盥洗水、厕所冲刷水，施工期生活污水经临时旱厕处理后定期拉运堆肥处理，不外排。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期间，噪声主要来源于施工器械的运行。为避免和缓解项目施工噪声对周边环境的影响，建议施工单位采取一下防范措施： （1）选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减小到最低程度。如施工联络方式采用旗帜、无线电通讯等方式，尽量不使用鸣笛等高噪声的联络方式。 （2）严格遵守有关规定，限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间，把噪声大的作业尽量安排在白天。严格按照施工期时间段限制，为降低对周边的影响，12：00～14：00、22：00～6：00应禁止施工。如工艺需要，禁止夜间运行的作业必须在夜间连续作业施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，并及时公告周围得居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。 （3）降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器选用高频型等。改进高噪声设备，空气动力机械在安装消声器和弹性支座后，也能有效地降低噪声。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。施工人员应掌握施工机械的正确使用方式，避免对机械操作不当产生的噪声。 4、施工期噪声污染防治措施 (1)施工现场设置生活垃圾箱，固定地点堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点； (2)地基处理产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于工业场地内部地基处理，多余部分应按照当地环卫部门要求运往指定建筑垃圾场填埋处理； (3)施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，严禁乱堆乱倒； (4)在运输建筑垃圾时，应合理规划运输路线和时间，不得丢弃、遗撒、随意堆放建筑垃圾，避免对周围环境及居民安全造成影响； (5)建筑垃圾处置实行减量化、资源化和无害化，尽量综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。 5、施工期生态环境影响减缓措施 本项目施工过程中需要避免的生态影响主要是施工过程引起的土地占用、植被破坏、水土流失和土地风蚀沙化。本项目施工期应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内；临时占地面积要控制在最低限度；土方开挖要保留好表层土用于施工结束后的表层土回填。施工完毕后，作好现场清理、生态恢复建设工作。地面施工过程中，应避免在春季大风季节、夏季暴雨时节进行基地开挖与场地平整作业。对于施工破坏区、开挖工作面和废弃土石，施工完毕，要及时平整土地，并首先配植适合当地生长的先锋植物，如柠条等植物，迅速恢复植被，以防止发生新的土壤侵蚀发生。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产污环节及源强核算 （1）污水处理站废气 本项目恶臭气体主要来自污水处理站，其主要成份为NH3和H2S。 根据美国EPA对城市污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本着最不利的原则，本项目按照最大废水排放量53.68m3/d计，BOD5浓度按非正常源强情况下150mg/L计（即BOD5的进水水质浓度），则污水处理站臭气中NH3、H2S产生量分别为3.04kg/a、0.118kg/a。 根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的“4.2废气排放要求中的4.2.1污水处理站排出的废气应进行除臭处理，保证污水处理站周边空气中的污染物达到要求”的要求，本项目针对恶臭气体采取处理措施：污水处理站构筑物均为全密闭结构，地埋池加盖密闭，逸散出臭气约占产生量的10%。臭气处理后NH3、H2S排放量分别为3.04kg/a、0.118kg/a。本项目恶臭污染物产排情况见表4-2。 表4-2 本项目恶臭污染物产排情况一览表 污染源 污染物 产生量（kg/a） 排放量（kg/a） 处理能力80m3/d的污水处理站 NH3 3.04 0.304 H2S 0.118 0.0118 （2）厨房油烟 本项目食堂设有3个灶台，项目食堂采用液化气和电为燃料。液化气为清洁能源，其完全燃烧的产物主要为CO2和H2O，不会对周围环境造成影响。但食堂运营过程中食物烹饪时将产生油烟。 食堂厨房主要为工作人员提供餐点，年运行时间按350天计，日运行时间按12h计。根据类比调查，食堂人均食用油用量约15g/人次，则本项目厨房餐饮耗油量约1.73t/a。根据餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目产生的油烟总量为0.049t/a。 1.2治理措施可行性技术分析 （1）污水处理站废气防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目废气污染防治措施属于可行技术，具体分析见表4-3。 表4-3 废气污染防治措施可行性分析 污染物产生设施 排放形式 推荐可行技术 本项目情况 是否符合 污水处理站 无组织 产生恶臭区域加罩或加盖 污水处理站构筑物均为密闭结构 符合 （2）食堂油烟防治措施措施可行性分析 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中附录A表A.1中的要求。 表4-4 废气治理措施可行性分析 饮食业单位建筑面积/m2 推荐油烟排风量/ （m3/h） 推荐油烟气排风管道面积/m2 预留油烟净化设备专用面积/m2 ≤100 4000~8000 0.1~0.2 4 本项目 100 6000 0.2 4 本项目产生的食堂油烟通过采取建筑预留的排烟竖井从楼顶经油烟净化器处理后排放，属于《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中附录A表A.1中的可行性措施，故本项目油烟废气处理措施可行。 1.3废气达标性分析 （1）污水处理站废气 本项目针对恶臭气体采取处理措施：污水处理站构筑物均为全密闭结构。经处理后的恶臭气体排放量较小，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度的标准要求，恶臭气体对周围环境的影响较小。 （2）食堂油烟 本项目拟对灶头配备油烟净化机组+排风罩的方式（去除效率85%、总排风量6000m3/h），油烟废气通过建筑预留的排烟竖井从楼顶经油烟净化器处理后排放，则项目治理后油烟排放量约为0.007t/a，油烟排放浓度约为0.3mg/m3满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求。 1.4大气环境污染物监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目大气环境监测计划见表4-5。 表4-5 运营期大气环境监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 污水处理站周界 氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度 1次/季 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度 2、废水 2.1 废水产排情况 本项目废水主要为医护人员用水，门诊、急诊废水，住院患者废水，餐厨废水，总排水量为53.68m3/d（19593.2m3/a）。 ①医护人员生活污水 本项目医护人员生活用水量为27.5m3/d（10037.5m3/a），生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为22m3/d（8030m3/a）。 ②门诊、急诊废水 本项目门诊、急诊就诊人员用水量为3m3/d（1095m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则门诊、急诊废水产生量为2.4m3/d（876m3/a）。 ③住院患者废水 本项目住院患者用水量为30m3/d（10950m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则住院患者废水产生量为24m3/d（8760m3/a）。 ④餐厨废水 本项目设置职工厨房和餐厅，可供本单位110人就餐，根据类比调查，厨房依据用餐人数的用水量为20L/人/餐，项目按一天供餐三次，年运行时间按365天计，则本项目职工食堂用水量为6.6m3/d（2409m3/a），餐厨废水排放量为5.28m3/d（1927.2m3/a）。按照餐厨废水污染物典型浓度，COD取1000mg/L、BOD取500mg/L、油脂取300mg/L、SS取400mg/L、氨氮取40mg/L。 本项目餐厨废水经隔油池处理后，与其它废水混合全部进入污水处理站进行处理后，排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站处理。 2.2 废水治理措施 （1）本项目废水收集措施 本项目营运后产生的废水主要为医疗废水、生活污水和餐厨废水，废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和下马关污水处理站接管标准后，排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站。项目一体化处理设施位于附属用房负一层，其它设施位于附属用房房南侧地下。 （2）项目废水水质情况 本项目检验科不使用含铬、汞、氰的药剂，故无含铬、含汞、含氰废水产生，本项目放射检查采用全信息化管理，将X光胶片转换成可存入电脑的“数码相片”，使用激光数码打印，不存在洗印废水。 根据项目特点，项目废水主要为医疗废水、生活污水和餐厨废水，其最大产生量为53.68m3/d。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中“4.2.2，小于100床小型医院水量及水质参考”项目废水产生情况详见表4-6。 表4-6 项目废水产生情况 序号 主要污染物 产生量 名称 浓度（mg/L) 年产生量（t/a） 1 废水量 — 19593.2 2 CODcr 300 5.88 3 BOD5 150 2.94 4 SS 120 2.35 5 NH3-N 50 0.98 6 粪大肠菌群数 1.6×108（个/L） ＜1.6×108（个/L） （3）污水处理站工艺流程 化粪池：本项目利用新建的化粪池收集各类污水，初步沉降、分离；调节水质，使水质能够均衡一些，有利于下一道工序。 格栅：在进入一体化污水处理设备前设置格栅渠道，通过格栅截留水中的大颗粒物和悬浮物、纸屑、纸巾等大块漂浮物，防止此类物质损害提升泵或堵塞后续处理设施的管道及流水通道，保障污水站的正常运行。随后污水自流进入一体化污水处理设备。 提升泵房：将污水提升到一定高度，以满足后续处理单元让水在重力作用下自然溢流的要求。 调节池：调节水质，使水质能够均衡一些，有利于下一道工序；调节水量。如果进水不是匀速的，这个池子就可以调节；可实现事故缓冲的作用。如果后面的处理工序出现小的故障，废水可在这里做暂短的贮存，起到缓冲的作用，防止生产工序因废水不能排除而停机。 缺氧池：在缺氧的环境下，利用缺氧微生物生长，来进行活性污泥吸附、降解有机物。主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。 接触氧化池：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低。在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。 沉淀池：废水在沉淀池中进行泥水分离，其中上清液会被当做处理水排放，而沉淀污泥则一部分排放，另一部分回到回流至缺氧池和接触氧化池。 消毒池：医院废水消毒是医院废水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭废水中的各种致病菌，医院废水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、次氯酸钠、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、射线）。结合本项目选址的实际情况和投资情况，本项目采用次氯酸钠进行消毒。 本项目污水处理工艺流程图见图9。 图9 本项目污水处理工艺流程图 （4）次氯酸钠消毒作用机理 次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。含氯消毒剂在水中形成次氯酸，作用于菌体蛋白质。次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小，不带电荷，故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡。 （5）污水处理站防渗措施 本项目根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“5.1.6医院污水处理构筑物应采取防腐、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置”，结合技术规范的要求，对污水处理站可能泄露污染物的污染区地面进行防渗设计，防止污染物泄露/渗漏入地下。 防渗材料的选取：本项目污水处理采用钢筋混凝土层加防渗槽钢底座。 防渗层设计方案：污水处理站采用防渗钢筋混凝土结构加防渗槽钢底座，其内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层。 （6）污水处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目废水污染防治措施属于可行技术，具体分析见表4-6。 表4-6 废水污染防治措施可行性分析 废水类别 推荐可行技术 本项目情况 是否符合 医疗废水 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 二级处理包括：活性污泥法。生物膜法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、次氯酸钠法消毒、紫外线消毒等 “格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）” 符合 生活污水 排入城镇污水处理站 经污水处理站处理后，排入下马关污水处理站 符合 项目污水属于非传染病医院污水，根据上表可知，本项目针对废水采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺属于一级+二级+消毒处理工艺，措施合理可行。 根据设计单位提供资料及同类型项目类比分析，项目废水经“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”处理后出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准。项目废水产排情况见表4-7。 表4-7 项目废水产排情况一览表 污染物 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理 设施 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 去向 COD 300 5.88 污水处理站采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺 250 4.90 通过市政污水管网排往下马关污水处理站 BOD5 150 2.94 100 1.96 SS 120 2.35 60 1.18 氨氮 50 0.98 45 0.88 粪大肠菌群数 ≥1.6×108 MPN/L ≤5000 MPN/L 由上表可知，废水经污水处理站处理后，出水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准，之后排入市政污水管网，最终进入下马关污水处理站集中处理。 （7）排放口基本信息 本项目基本排放口信息见表4-8。 表4-8 项目排放口信息一览表 产排污环节 污染物种类 排放 去向 排放规律 排放口基本情况 排放标准 编号 名称 类型 坐标 综合 废水 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N 粪大肠菌群数 下马关污水处理站 间歇排放 DW 001 总排口 一般排放口 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准 （8）废水进下马关污水处理站可行性分析 ①处理工艺符合性 下马关污水处理站位于下马关镇政府东北方向，距离约1300m。设计处理总规模400m3/d。处理厂采用“调节池+AA/O+MBR生化池+消毒出水”污水处理工艺，下马关污水处理站出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中A级标准。 ②水质接管可行性 本项目废水污水处理设施处理后，排水水质可完全满足污水处理站接管水质要求。因此，本项目废水排入下马关污水处理站是可行的。 ③废水量接管可行性 下马关镇污水处理站当前日进水量约为200m3/d，还有100m3/d处理余量。本项目运营期69.38m3/d。因此，从废水量来看，下马关污水处理站完全有能力接纳本项目废水。 （9）监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）相关标准，本项目水环境监测计划及排放标准见表4-9。 表4-9 本项目水环境监测计划及排放标准表 监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 废水 污水处理站总排口 流量 自动监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准 pH 12小时监测1次 COD、SS 每周监测1次 粪大肠菌群数 每月监测1次 BOD5 每季度监测1次 总余氮 12小时监测1次 综上所述，本项目所有废水都得到妥善处理，因此本项目对水环境的影响较小。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目运营期产生的噪声主要为一体化污水处理站水泵和风机噪声，噪声源强在65～80dB(A)，噪声源强统计见表4-10。 表4-10 本项目噪声产排情况一览表 噪声源名称 排放 规律 治理前噪声值dB(A) 减（防）噪措施 降噪效果dB(A) 治理后噪声值dB(A) 水泵 间断 85 合理布置、基础减振、建筑隔声、加强管理 -15 70 风机 间断 80 -20 60 3.2 噪声治理措施 本项目产生的噪声主要为污水处理站水泵和风机噪声，为了医院内病患和周边居民，本项目拟采用以下降噪措施： （1）合理布置声源，污水站的污水泵、污泥泵等均设置在地下。 （2）本项目水泵、风机均对基座安装减振垫，水泵和风机进、出管，管道穿越变形缝均设金属软管接头，通风系统均采用低噪声设备，噪声较大的设备均由设备机房隔离。 （3）各类水泵均采取减振措施，进出口水管均装柔性接头，风管及水管为减振支架，以减少对周边环境的影响。 3.3达标可行性分析 项目周边50m范围内无声环境保护目标，对本项目高噪声设备采取合理布置、基础减振，建筑隔声，加强管理等降噪措施后，本项目运营期噪声影响较小，故从声环境角度分析，本项目的建设可行。 3.4 噪声监测计划及执行标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目声环境监测计划见表4-11。 表4-11 本项目声环境监测计划及执行标准表 监测计划 监测 点位 监测 因子 监测频次 执行标准 噪声 厂界1m处 噪声（Leq(A)） 每季度监测1次，4次/年，昼、夜各1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 综上所述，本项目产生的噪声经合理的措施治理后，对环境的影响较小。 4、固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期固废主要有生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾、医疗废物和污水处理站污泥，其中医疗废物和污水处理站污泥属于危险废物，生活垃圾和餐厨垃圾属于一般固废。 (1)生活垃圾、中药药渣 对于本项目运营期产生的生活垃圾和中药药渣，建设单位应严格做好管理工作，制定部门及地点进行收集，交由环卫部门定期清理，统一处理。并对生活垃圾收集点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，影响周围环境。人数按住院规模50人/d计算，职工110人/d，患者200人/d，每人每天产生0.5kg生活垃圾，则生活垃圾年产量为65.7t。中药药渣年产量为3t。 (2)餐厨垃圾 项目营运期产生的餐厨垃圾，建设单位委托有许可证的单位集中处理处置，不得随意处置或者混入生活拉极处置。餐厨垃圾经及时收集外运交有资质单位处置后，对周围人群健康影响不会造成影响。就餐职工110人/d，每人每天产生0.1kg餐厨垃圾，餐厅年运行365天，则餐厨垃圾年产量为4.02t。 (3)医疗废物 医疗废物来源广泛、成分复杂，包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物（HW01）已列入《国家危险废物名录》（2021版）。结合本项目实际运营状况，本环评判定医院的医疗废物分类情况，本项目产生的医疗废物贮存于新建的医疗垃圾暂存间中。根据建设单位提供的资料可知，本项目医疗废物产生量为4t/a。本项目产生的医疗废物按要求分类收集、密封包装后，暂存于医院的医疗垃圾暂存间，定期交由有资质单位处理。病理性废物置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标示的规定》的包装物或容器内，交由有资质单位处置。 (4)污水处理站污泥 污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥产生量为31g/人·d，按住院规模50人/d计算，职工110人/d，患者200人/d，计算污水处理站污泥年产生量约为4.07t，本项目污水处理站产生的污泥根据《国家危险废物名录》（2021年版）为危险废物，废物类别为HW01，废物代码为841-001-01。本项目产生污泥贮泥池中进行消毒，污泥定期拉运，交由有资质单位处理处置。 本项目固体废物产处情况一览表见表4-12。 表4-12 本项目固体废物产处情况一览表 产生环节 名称 属性 物理性状 危险特性 产生量 t/a 贮存方式 利用/处置方式和去向 利用/处置量t/a 生活垃圾 医护人员生活垃圾 生活固废 固态 / 65.7 分类收集桶 分类收集后，交由环卫部门统一清运 65.7 门诊、急诊住院人员生活垃圾 煎药机 中药药渣 生活固废 固态 / 3 分类收集桶 分类收集后，交由有资质单位统一清运 3 厨房 餐厅厨房垃圾 生活固废 固态 / 4.02 分类收集桶 分类收集后，交由有资质单位统一清运 4.02 医疗废物 注射器、输液器、标本及其容器 感染性废物 （841-001-01） 固态 In 4 分类暂存于医疗垃圾暂存间 定期交由有资质单位处置，并记录台账 4 医用针头、载玻片 损伤性废物 （841-002-01） 废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计 化学性废物 （841-004-01） 废弃的一般性药品和遗传毒性药物 药物性废物 （841-005-01） 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官，病理切片后废弃物的人体组织、病理蜡块等。 病理性废物 （841-003-01） 污水处理站 污泥 感染性废物 （772-006-49） 半固态 In 4.09 / 加入石灰消毒后定期由有资质单位拉运处置 4.07 4.2固体废物环境管理要求 本项目生活垃圾、餐厨垃圾、中药药渣分类收集后交由环卫部门统一清运处置，医疗废物分类暂存于医疗垃圾暂存间，定期交由中有资质单位拉运处理。污水处理站污泥加入石灰消毒后定期由有资质单位拉运处置，本项目不进行储存。 4.3医疗废物管理要求 （1）医疗废物的贮存 a.医疗废物暂时贮存柜(箱)必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求； b.将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后，置于专用暂时贮存柜(箱)中。柜(箱)应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部应按照GB15562.2和附录A要求设置警示标识； c.医疗废物暂时贮存柜(箱)应每天消毒一次； d.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜(箱)中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20°C，时间最长不超过48时。 （2）医疗废物的转运 根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中，对医疗废物的运送提出以下要求： a.医疗废物处置单位应当根据总体医疗废物处置方案，配备足够数量的运送车辆和备用应急车辆。医疗废物处置单位应为每辆运送车指定负责人，对医疗废物运送过程负责。 b.运送频次：对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于确实无法做到日产日清的有住院病床的医疗卫生机构，应按本规范2.4条第2款要求处理。 对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医疗废物处置单位至少2天收集一次医疗废物。 c.运送路线：尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。 d.经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱(桶)或一次性专用包装容器内。专用周转箱(桶)或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。 e.医疗废物装卸载尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作;如需手工操作应做好人员防护。 f.医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人应对每辆运送车是否配备本规范4.1.2所要求的辅助物品进行检查，确保完备。 g.医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。 h.车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。 4.4污泥管理要求 在医院污水处理过程中，大量的悬浮物在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥。 污泥在收集、贮存过程中中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及2013年修改单）及《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗机构医疗废物管理工作的通知》等有关文件要求。 根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及其附件《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》要求： ①污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24小时产泥量，且不宜小于1m3。贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。 ②应尽量避免进行与人体暴露的污泥脱水处理，尽可能采用离心脱水装置。 ③医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 ④污泥清掏前应按照《医疗机构水污染物排放标准》表4医疗机构污泥控制标准。 5、地下水、土壤环境 本项目涉及地下水和土壤环境污染的主要是医疗垃圾暂存间。 医疗垃圾暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）第6.3.1条要求。本项目防渗层为医院专用PVC卷装塑料板地面。 切实执行上述环保措施后，本项目对地下水和土壤环境影响在可接受范围内，对环境影响较小。 6、生态环境影响 本项目于2022年5月开工建设，计划于2024年5月完工。项目用地范围内无生态环境保护目标。因此本项目不开展生态环境影响分析 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为次氯酸钠和柴油。次氯酸钠主要存放在附属用房负一楼加药间内。柴油主要存放于附属用房一层内油箱。 7.2风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂区的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中：q1、q2……qn—每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2……Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 医院污水处理站采用次氯酸钠作为消毒剂消毒工艺，次氯酸钠最大储存量为1t。危险物质危险性分级表见表4-13。 表4-13 危险物质危险性分级表 序号 物质名称 q（t） Q（t） q/Q 临界量取值说明 1 次氯酸钠 1 5 0.2 （HJ 169－2018）附录B 2 柴油 0.82 2500 0.000328 （HJ 169－2018）附录B Q=0.2＜1，Q=0.000328＜1。当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 7.3环境风险分析 本项目设计采用次氯酸钠（NaClO）作为消毒剂，使用方式不同于一般化工企业，一年购买一次，储量较小。本项目柴油作为备用发电机燃料，存储量较小，使用频率很低。因此，本评价只对其性质、安全性、风险防范措施及风险管理作简要分析。 （1）氯酸钠的性质与防范措施及包装储运 氯酸钠的性质： 外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有类似氯气的气味；溶解性：溶于水；相对密度（水=1）：1.10。 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施： 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性有害燃烧产物：氯化物；灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 泄露应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 包装、储运及运输技术要求： 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱：玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱：磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱：螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储存注意事项：储存于阴凉，通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （2）柴油的性质与防范措施及包装储运 理化性质： 外观与性状：稍有粘性的淡黄色液体；主要用途：主要用作柴油机的燃料。危险特性：本品易燃、遇明火、高温或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 急救措施： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医；眼晴接触：立即提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：尽快彻底洗胃就医。 泄露应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收，或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围是或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器回收或运至废物处理场所处理。 储运注意事项： 储存于阴凉、通风的仓库或储罐；远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运；夏令炎热季节，早晚运输。 防护措施：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器；眼晴防护：版化学安全防护眼镜身体防护：穿一股作业防护服手防护：戴橡胶耐油手套；工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站、餐厨 | NH3 | 污水处理站采用密闭结构，加盖处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3浓度标准值 |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2浓度标准 |
| 地表水环境 | 污水处理站 | COD、BOD5、SS、、粪大肠菌群数、氨氮 | 1座处理量80m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+缺氧+好氧+消毒（次氯酸钠）”工艺 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值和下马关污水处理站接管标准 |
| 声环境 | 水泵和风机 | 噪声 | 合理布置声源，污水站的污水泵和风机设置在地下，安装减振装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和工人生活垃圾。 建筑垃圾部分回收利用，不可利用的外运至建筑垃圾收纳场处理。 生活垃圾委托环卫部门定期清运处理 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。 生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运；医疗废物分类暂存于医疗垃圾暂存间，定期由有资质单位拉运处置，并记录台账；污水处理站污泥加石灰消毒后定期由有资质单位拉运处置。 医疗废物、污水处理站污泥等危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）中的相关规定。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目防渗区为医疗垃圾暂存间和污水处理站。医疗垃圾暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）第6.3.1条要求：本项目在医疗垃圾暂存间地面防渗采用6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）并采用医院专用PVC卷装塑料板地面进行铺设；污水处理站防渗采用性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；柴油发电机房采取铺设厚度不小1.5mm的HDPE防渗膜，防渗技术要求为：等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）次氯酸钠的性质与防范措施及包装储运 次氯酸钠的性质： 外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有类似氯气的气味； 溶解性：溶于水；相对密度（水=1）：1.10。 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施： 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性有害燃烧产物：氯化物；灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 泄露应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 包装、储运及运输技术要求： 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱：玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱：磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱：螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱 储存注意事项：储存于阴凉，通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （2）柴油的性质与防范措施及包装储运 理化性质： 外观与性状：稍有粘性的淡黄色液体；主要用途：主要用作柴油机的燃料。危险特性：本品易燃、遇明火、高温或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 急救措施： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医；眼晴接触：立即提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：尽快彻底洗胃就医。 泄露应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收，或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围是或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器回收或运至废物处理场所处理。 储运注意事项： 储存于阴凉、通风的仓库或储罐；远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运；夏令炎热季节，早晚运输。 防护措施：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器；眼晴防护：版化学安全防护眼镜身体防护：穿一股作业防护服手防护：戴橡胶耐油手套；工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

从环境保护角度来看，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.304kg/a | / | 0.304kg/a | 0.304kg/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0118kg/a | / | 0.0118kg/a | 0.0118kg/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 7kg/a | / | 7kg/a | 7kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 4.90t/a | / | 4.90t/a | 4.90t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.96t/a | / | 1.96t/a | 1.96t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.18t/a | / | 1.18t/a | 1.18t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.88t/a | / | 0.88t/a | 0.88t/a |
|  | 粪大肠菌群数 | / | / | / | ≤5000 MPN/L | / | ≤5000 MPN/L | ≤5000 MPN/L |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | 4t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 4.07t/a | / | 4.07t/a | 4.07t/a |
| 一般工业固废 | 建筑垃圾 | / | / | / | 590t/a | / | 590t/a | 590t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 82.5t/a | / | 82.5t/a | 82.5t/a |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 4.02t/a | / | 4.02t/a | 4.02t/a |
|  | 中药药渣 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①